柳州职业技术学院

官塘校区网络中心机房防雷系统工程采购招标公告

采购编号：LZZY17-016               发布日期：2017-04-13

一、采购项目名称：网络中心机房防雷系统工程采购

二、采购项目预算金额（人民币）：柒万元整（70000.00）

三、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

采购项目技术规格、参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一级电源避雷器安装 | 广州立信 四川百石 成都瀚浩 | 1套 | 1、火花间隙开关型三相电源浪涌保护，标称工作电压Un(AC)：380V/50Hz,最大持续运行电压Uc：385V/AC； 2、雷电冲击电流Iimp：15KA（10／350us）； 3、电压保护水平Up≤2.5KV； 4、响应时间t≤100ns； 5、模块化标准设计，模块外壳塑料均采用尼龙阻燃材料（V0级），能有效防止火灾发生，外壳保护等级Ip20； 6、符合IEC61643和GB18802-2002标准； 7、模块式结构、标准35mm宽电气安装导轨； 8、内置过流过热失效脱口装置，能自动从电网脱离，具有失效指示功能； 9、安装位置：一楼变压器房低压开关柜； |  |
| 2 | 第二级电源避雷器安装 | 广州立信 四川百石 成都瀚浩 | 2套 | 1、限压型三相电源浪涌保护，标称工作电压Un(AC)：380V/50Hz，最大持续运行电压Uc：385V/AC； 2、标称放电电流In≥40KA（8／20us），最大放电电流Imax≥80KA（8／20us）； 3、电压保护水平Up≤2.0KV； 4、响应时间t≤25ns； 5、模块化标准设计，模块外壳塑料均采用尼龙阻燃材料（V0级），能有效防止火灾发生，外壳保护等级Ip20； 6、符合IEC61643和GB18802-2002标准； 7、可插拔式模块结构、标准35mm宽电气安装导轨； 8、内置过流过热失效脱口装置，能自动从电网脱离，具有失效指示功能； 9、安装位置：二楼楼层配电箱； |  |
| 3 | 第三级电源避雷器安装 | 广州立信 四川百石 成都瀚浩 | 2套 | 1、限压型三相电源浪涌保护，额定电压Un(AC)：220V，持续运行电压Un(AC)：385V； 2、标称放电电流In：20KA（8／20us）、最大放电电流Imax≥40KA（8／20us）； 3、电压保护水平Up≤1.5KV； 4、响应时间t≤25ns； 5、模块化标准设计，模块外壳塑料均采用尼龙阻燃材料（V。级），能有效防止火灾发生，外壳保护等级Ip20； 6、符合IEC61643和GB18802-2002标准； 7、可插拔式模块结构、标准35mm宽电气安装导轨； 8、内置过流过热失效脱口装置，能自动从电网脱离，具有失效指示功能； 9、安装位置：二楼机房配电柜； |  |
| 4 | 电源SPD防雷箱 | 广州立信 四川百石 成都瀚浩 | 2个 | 精密型金属箱体，采用优质冷轧厚钢板、环氧聚脂粉末静电喷涂，具有抗腐蚀、抗氧化性，防雨淋免维护设计、配置电源避雷器模块安装导轨，独立零线排及接地母排，内置德力西DZ47-100空开及雷击计数器，具有雷击计数功能，安装牢固、安全可靠，安装位置：二楼楼层配电柜附近，墙面壁挂式安装。 |  |
| 5 | 6mm²多股铜芯线 | 广西顺业 广西松发 桂林国际 | 90米 | BVR-6mm²,网络设备、UPS主机及电池柜接地线连接 |  |
| 6 | 10mm²多股铜芯线 | 广西顺业 广西松发 桂林国际 | 80米 | BVR-10mm²,精密空调、电池柜承重槽钢、机柜接地线连接 |  |
| 7 | 16mm²多股铜芯线 | 广西顺业 广西松发 桂林国际 | 60米 | BVR-16mm², 电源避雷器相线、中性线、接地线连接 |  |
| 8 | 50mm²多股铜芯线 | 广西顺业 广西松发 桂林国际 | 40米 | BVR-50mm², 接地干线连接 |  |
| 9 | 接地端子卡 | 定制加工 | 4个 | 切割、开孔、打磨加工制作，铜铁转换乙炔氧气焊接，尺寸规格：40×4×150mm；机房防雷专用接地网采用-40×4mm热镀锌扁钢做为接地主干线引入二楼机房与接地端子卡焊接，焊接处做防锈处理；凿取二楼楼层配电柜附近内柱主钢筋（2处）及二楼机房内柱主钢筋（2处）与接地端子焊接，恢复原貌 |  |
| 10 | 汇流铜排 | 定制加工 | 4个 | 材质：紫铜，含铜量＞99%，切割、开孔、打磨、安装固定，尺寸规格：40×4×350mm，执行标准： GB/T 2059-2000；就近安装在二楼楼层配电柜及机房机柜旁，并将配电柜及机房机柜与汇流铜排连接 |  |
| 11 | 等电位均压环 | 定制加工 | 36米 | 材质：紫铜，切割、开孔、打磨、机房静电地板下方沿墙面四周做闭合环联接，等电位均压环采用绝缘子固定安装在机房楼面地板上方。 |  |
| 12 | 机房防雷专用接地网 |  | 1项 | 开挖地网沟，宽0.5米、深0.6米，恢复原貌（回填土、植被、草皮）；水平接地体-40×4mm热镀锌扁钢、垂直接地体∠1500×50×50×5mm热镀锌角钢，接地网内施放2000公斤降阻剂，接地电阻≤4Ω；接地网位置:教学楼机房东面绿化带。 |  |
| 13 | 安装辅助材料 |  | 1批 | 河沙、水泥、防锈漆、电焊条、钩钉、膨胀钉、铜线耳、铜螺丝、PVC管等 |  |
| 总报价（人民币大写）： |  |  |  |  | 小写： |

报价人单位（公章）：           法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：         电话、

转账全称：                               帐号：

开户行：

四、基本要求

1.保护范围

投标人负责对机房电子信息系统网络设备雷电防护设计及实施（包括但不限于系统初步设计、详细设计、供货、安装、集成、调试、培训、售后服务等工作；搭建满足机房电子网络设备运行所需要的雷电防护环境，实现对电子网络设备的雷电防护）。

2.技术要求

2.1方案设计的主要技术依据

（1）GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

（2）GB 50052-2009《供配电系统设计规范》
　　（3）GB18802.1-2002/IEC61643-2005《低压配电系统的电涌保护器》
　　（4）IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》

（5）GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

（6）GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》

2.2 电源系统保护

投标人须提供大楼总配电电源系统防护和机房电子网络设备电源防护的设计和施工，须提供设计图纸及项目实施方案。

2.3 接地保护

新建专用接地网作为机房防雷接地网，接地电阻≤4欧姆，为机房电子信息系统设备接地、电源避雷器接地、信号避雷器接地，提供良好的防雷接地。

2.4等电位连接

将弱电系统设备交流工作接地，直流工作接地、安全保护地、防静电接地、防雷保护接地达到全面的等地电位，抵御雷电的瞬态高压和全面消灭雷电的高压反击对设备的破坏，确保设备正常运行。

3.其他

3.1投标人必须提供产品说明书或产品资料。

3.2本项目不得转包。

3.3所有投标文件和验收文件均需向最终用户提供纸质和电子文档（以光盘形式）。要提供至少两套完整、详细的项目档案资料（纸质文档和应该有电子文档部分的电子文档），一套交信息技术服务中心日常管理使用，一套归学院后勤处作为项目建设档案长期保存。

3.4投标报价须包含竞标货物及货物运输抵指定交货地点的各种费用、运输、装卸费、安装调试、设计施工、售后服务、人员培训、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

3.5交货期：自签订合同之日起30日内安装调试完毕验收合格并交付使用。

- 3.6踏勘现场：采购人统一组织投标人踏勘项目现场，向投标人介绍场地的有关情况。投标人根据踏勘现场情况提供项目实施计划方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制、调试方案等详细内容）以供评标。招标人不单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。

- 踏勘现场具体时间：2017年 4 月 17日 14：30 集中

踏勘现场集中地点：广西柳州市鱼峰区官塘大道16号（柳州职业技术学院官塘校区1号教学楼T1210室）。

联系人：宾老师   联系电话：13768868992

参与现场踏勘的拟投标人需提交投标单位授权委托书

3.7付款方式：全部服务内容交付完成，并经采购人验收合格后，中标人开具合同全款发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内付清合同金额全款。

3.8投标报价：所投价格为一次性报价（包含货品费、运费、税费、人工费等一切相关费用）.投标人按表所列项目要求进行报价，表中“所投品牌及技术响应情况”投标人必须填写清楚具体所投品牌、型号及技术响应情况；在报价表下方签署投标代理人姓名，填写投标代理人联系方式和投标人单位名称并加盖公章，报价文件包含多页的，各页也应加盖公章。

3.9投标文件递交：投标人将填写好的投标报价表、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）各1份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2017年4月20日下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼204室 后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

标书接收咨询电话 0772-3156706    技术咨询：宾老师   联系电话：13768868992

五、服务要求

1、投标货物及其附属部件必须为原厂原装，投标人不得擅自开封。

2、投标货物随箱应包含但不仅限于以下材料：详细装箱单、产品合格证及检验记录、安装操作与维护说明书、其他技术文档及保修卡。

3、质保期：自验收合格之日起质保期不少于壹年（若厂家质保期超过壹年的，按厂家承诺执行）。每年免费上门巡检不少于一次。

4、投标货物安装调试完毕后由国家法定质量检测部门验收并出具检验报告，检验费由竞标人负责。

5、投标货物在使用过程中发生质量问题或故障的，成交人30分钟内响应，接通知后4小时内到达现场处理，一般故障处理时限8小时内修复，重大故障24小时内修复。未能修复的提供相同机型更换，保证采购人正常使用。

6、遵守学校施工管理制度，进场前请到后勤处报备，严格按规范标准施工。涉及安全和响校园美观的施工需经后勤处审批后方可施工，未审批施工造成的损失由中标方承担。

六、投标人资格要求：

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购货物及服务要求，具有乙级以上（含乙级）防雷设计及施工资格的具备法人资格的供应商均可参加竞标。

3．报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品，并按照规范施工。

柳州职业技术学院

2017年4月13日